Приложение № 1

к  Договору №___________

от

1. Перечень объектов Заказчика:

| № п/п | Объект | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Прилегающая территория, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГО "Цветной бульвар" | г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 | 5 450,50 | 250 |
| 2 | ГО "Воронцовская" | г. Москва,ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2 | 3 411,00 | 200 |
|  | ДО "Воронцовская" |  | 179,50 |  |
| 3 | ГО "Марксистская" | г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус №4, 5-й этаж, склад | 1087,40 | 100 |
| 4 | ДО "Бауманский" | г.Москва, Бакунинская ул.,д.23-41 | 648,10 | 100 |
| 5 | ДО "Курский" | г. Москва, ул. Земляной вал, д. 18-22, стр. 1 | 100,50 | 25 |
| 6 | ДО "Ленинградское" | г. Москва, проспект Ленинградский, д. 33, корп. 3 | 353,90 | 40 |
| 7 | ДО "Сокольническое" | г.Москва,пл. Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | 514,90 | 40 |
| 8 | ДО "Бутово" | г. Москва,ул. Южнобутовская, д. 61 | 153,00 | 25 |
| 9 | ДО "Марьинское" | г. Москва,ул. Люблинская, д. 165 | 222,50 | 25 |
| 10 | ДО "Сухаревское" | г. Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 7. | 894,20 | 50 |
| 11 | ДО "Павелецкое" | г.Москва, ул. Валовая, д. 2-4/44, стр. 1 | 213,80 | 25 |
| 12 | ДО "Кутузовский" | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 222,30 | 30 |
| 13 | ДО "Хорошевское" | г. Москва, Пр-т маршала Жукова, д.59 | 338,30 | 175 |
| 14 | ДО «Красные ворота»" | Москва г, Садовая-Черногрязская ул., д. 3Б, стр. 1 | 126,4 | 40 |
| 15 | ДО "Пушкино" | Московская область, г. Пушкино, проспект Московский, д. 44, пом. 4/1 | 109,20 | 20 |
| 16 | ДО "Королев" | Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 27, пом.IV | 195,90 | 25 |
| 17 | ДО "Балашиха" | Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 2/9, помещение V | 404,10 | 75 |
| 18 | ДО "Мытищи" | Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 76 | 225,10 | 200 |
| 19 | ДО "Одинцово" | Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 48 | 189,50 | 20 |
| 20 | ДО "Химки" | Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д.9/1 | 94,30 | 20 |
| 21 | ДО "Химки-Центр" | Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д.10/19 | 341,20 | 20 |
| 22 | ДО "Люберцы" | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 4 | 183,00 | 20 |
| 23 | ДО "Долгопрудный" | Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 14, корпус 1, пом. № 7 | 203,10 | 20 |
| Общая площадь всего по объектам: | 16222,40 | 1545,00 |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____________ от

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  Договору №___________

1. Перечень основных работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и текущего ремонта инженерно-технических сетей и инженерного оборудования:

| №№ | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Инженерное оборудование и инженерно-технические сети обеспечения объектов |  |
| 1 | Электроустановки (электрощиты), электрооборудование |
| 1.1. | Осмотр распределительных устройств и электрооборудования | Один раз в месяц |
| 1.2. | Очистка аппаратов от пыли и грязи | Один раз в месяц |
| 1.3. | Проверка состояния изоляции электропроводников, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 1.4. | Проверка контактных соединений, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 1.5. | Проверка целостности цепи заземления электрооборудования, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 1.6. | Проверка маркировки соединений, групп электропотребителей, кабелей, электроустановок и электрооборудования на соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭЭП; устранение неисправностей | Один раз в шесть месяцев |
| 1.7. | Проверка состояния и прочности контактных соединений, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 1.8. | Проверка состояния и очистка контактов (контактных соединений) | Один раз в год |
| 1.9. | Проверка прочности креплений электрооборудования, электроустановок; устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 1.10. | Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и др.арматуры, устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 1.11. | Проверка наличия нагрева контактов во всех пускорегулирующих и коммутационных аппаратах, проверка состояния контактных соединений; устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 1.12. | Контроль энергопотребления, ведение журналов учета электропотребления | Один раз в месяц |
| 1.13. | Контроль состояния приборов учета электроэнергии | Один раз в месяц |
| 1.14. | Проверка работы сигнальных устройств, замена сигнальных ламп и ремонт ее арматуры | Один раз в месяц |
| 1.15. | Проверка систем автоматического ввода резерва | Один раз в три месяца |
| 1.16. | Проверка и регулировка реле защиты и управления | Один раз в месяц |
| 1.17. | Проверка и испытания аппаратов защиты и коммутации, замена неисправного оборудования | Один раз в год |
| 1.18. | Проведение испытаний электрооборудования в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП, ПБ; подготовка отчетов с результатами испытаний | В соответствии с действующими нормативами |
| 1.19. | Контроль параметров электрической сети, ведение технической документации, формирование отчетов | Ежедневно |
| 1.20. | Проверка состояния контрольно-измерительных приборов | Ежедневно |
| 1.21. | Проверка состояния средств индивидуальной защиты и пожаротушения | Ежедневно |
| 1.22. | Проверка крепления розеток и выключателей, проверка корпусов (панелей) розеток и выключателей на предмет наличия механических повреждений, проверка работы механизмов выключателей (переключателей), устранение неисправностей | Ежедневно |
| 1.23. | Контроль напряжения в наиболее удаленных точках (розетках), произведение замеров напряжения эл.сети с составлением отчетов | Один раз в месяц |
| 1.24. | Контроль состояния крепления и конструкции кабель-каналов, лотков, электротехнических коробов. Устранение неисправностей, замена поврежденных частей/деталей, креплений | Один раз в шесть месяцев |
| 1.25. | Замена ламп и пускорегулирующей арматуры | По мере необходимости |
| 1.26. | Проверка крепления светильников, очистка от пыли | Один раз в три месяца |
| 2. | Система отопления, горячего водоснабжения |  |
| 2.1. | Теплообменники |  |
| 2.1.1. | Визуальный осмотр | Ежедневно |
| 2.1.2. | Проверка на предмет утечки воды (теплоносителя), устранение неисправностей, составление отчета | Ежедневно |
| 2.1.3. | Проверка/Регулировка термостатических клапанов радиаторов | Один раз в месяц в отопительный сезон |
| 2.1.4. | Проверка состояния уплотнителей | Один раз в месяц |
| 2.1.5. | Разборка, промывка, чистка теплообменников | Один раз в год |
| 2.1.6. | Проведение гидравлических испытаний, составление отчетов | Один раз в год |
| 2.2. | Проверка функционирования ручных, автоматических и приводных клапанов, устранение неисправностей |  |
| 2.2.1. | Проверка свободы хода, плотности закрытия и правильности установки и регулировка | Один раз в месяц |
| 2.2.2. | Проверка на предмет утечки и устранение | Ежедневно |
| 2.2.3. | Смазка, регулировка или замена сальников, уплотнителей | Один раз в месяц |
| 2.2.4. | Удаление солей, минеральных отложений, коррозии | Один раз в месяц |
| 2.3. | Проверка функционирования воздушных клапанов |  |
| 2.3.1. | Визуальный осмотр и проверка правильности функционирования | Один раз в месяц |
| 2.3.2. | Удаление воздуха из системы | По мере необходимости |
| 2.4. | Проверка состояния контрольно-измерительных приборов, сертификация. Замена неисправного оборудования | Один раз в год Замена по мере необходимости |
| 2.5. | Насосы |  |
| 2.5.1. | Контроль технических характеристик работы оборудования, подготовка отчетов | Ежедневно |
| 2.5.2. | Проверка функционирования систем автоматического управления, наладка, устранение неисправности | Ежедневно |
| 2.5.3. | Контроль состояния рабочих механизмов, контактных соединений, средств механической и тепловой защиты | Ежедневно |
| 2.5.4. | Контроль состояния фундаментов, конструкций крепления, болтовых соединений, виброизоляторов. Устранение неисправностей | Ежедневно |
| 2.5.5. | Контроль состояния электрических цепей, цепей защитного заземления и цепей управления. Устранение неисправностей. | Ежедневно |
| 2.5.6. | Контроль за энергопотреблением, измерение величины эл.тока, подготовка отчетов | Ежедневно |
| 2.5.7. | Очистка аппаратов от пыли, солей и отложений | Один раз в месяц |
| 2.5.8. | Очистка вентиляционных решеток | Один раз в месяц |
| 2.5.9. | Измерение сопротивления изоляции, подготовка отчетов | Один раз в год |
| 2.5.10. | Нанесение маркировки на оборудование | По мере необходимости |
| 2.6. | Трубопроводы |  |
| 2.6.1. | Контроль герметичности трубопроводов, сварных и фланцевых соединений. Устранение неисправностей. | Ежедневно |
| 2.6.2. | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов, замена поврежденной теплоизоляции | Один раз в месяц |
| 2.6.3. | Контроль состояния антикоррозийной защиты. | Один раз в месяц |
| 2.6.4. | Промывка трубопроводов. | Один раз в год |
| 2.6.5. | Очистка и промывка фильтров механической очистки, грязеулавливающих устройств. | Один раз в год |
| 2.6.6. | Контроль состояния крепления трубопроводов. Устранение неисправности. | Один раз в год |
| 2.6.7. | Проведение гидравлических испытаний, составление отчетов | Один раз в год |
| 2.6.8. | Очистка, грунтовка и окраска поверхности трубопроводов антикоррозионными составами | По мере необходимости |
| 2.6.9. | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов по результатам гидравлических испытаний, до 1 метра по объекту | По мере необходимости |
| 2.6.10. | Ремонт и замена водозапорной и регулирующей арматуры. | По мере необходимости |
| 2.6.11. | Проверка и очистка трубок змеевиков калориферов, контроль состояния, устранение неисправностей | Один раз в год |
| 2.7. | Проверка функционирования контрольно-измерительных приборов (теплосчетчики, расходомеры, манометры, термометры). Замена неисправного оборудования. | Ежедневно |
| 2.8. | Проверка работы систем автоматического управления, регулирование параметров теплоносителя в соответствии с действующими нормами. | Ежедневно |
| 2.9. | Контроль параметров функционирования системы отопления (теплоснабжения), контроль потребления тепло-водо ресурсов. Формирование отчетов. | Ежедневно |
| 2.10. | Контроллеры |  |
| 2.10.1. | Проверка и корректировка уставок и параметров | Ежедневно |
| 2.10.2. | Контроль соответствия уставок параметрам работы оборудования, исполнительных механизмов. Устранение неисправностей. | Ежедневно |
| 2.10.3. | Контроль состояния электрических цепей и цепей управления. Устранение неисправностей. | Ежедневно |
| 2.10.4. | Контроль за состоянием конструкций крепления. Устранение неисправностей. | Ежедневно |
| 2.10.5. | Очистка и протяжка контактных соединений. | Один раз в три месяца (квартал) |
| 2.11. | Расширительные баки (мембранные) |  |
| 2.11.1. | Внешний осмотр оборудования, контроль уставок предохранительного клапана | Один раз в месяц |
| 2.11.2. | Дозаправка азотом | Один раз в месяц |
| 2.12. | Водоподогреватели (проточные, накопительные) |  |
| 2.12.1. | Контроль безопасной эксплуатации оборудования, контроль цепи заземления оборудования | Один раз в месяц |
| 2.12.2. | Контроль функционирования аппаратов защитного отключения | Один раз в месяц |
| 2.12.3. | Контроль герметичности соединений, водозапорной арматуры; устранение протечек | Один раз в месяц |
| 2.12.4. | Контроль состояния предохранительного клапана | Один раз в месяц |
| 2.12.5. | Очистка бойлеров и змеевиков от накипи и отложений. | Один раз в год |
| 2.13. | Подготовка оборудования к отопительному сезону |  |
| 3. | Системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением |  |
| 3.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций вытяжной установки | Ежедневно |
| 3.2. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений | Ежедневно |
| 3.3. | Контроль параметров работы и технического состояния оборудования. Формирование отчетов. | Ежедневно |
| 3.4. | Контроль за энергопотреблением, измерение величины эл.тока, подготовка отчетов | Ежедневно |
| 3.5. | Проверка функционирования систем автоматического управления, наладка, устранение неисправности | Ежедневно |
| 3.6. | Контроль состояния электрических цепей, цепей защитного заземления и цепей управления. Устранение неисправностей. | Ежедневно |
| 3.7. | Очистка и замена фильтрующих элементов. | Один раз в месяц |
| 3.8. | Очистка оборудования от пыли. | Один раз в месяц |
| 3.9. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); | Один раз в месяц |
| 3.10. | Чистка жалюзийных решеток | Один раз в месяц |
| 3.11. | Проверка виброизолирующих опор. | Один раз в месяц |
| 3.12. | Смазка подшипников, проверка и центровки крыльчатки на валу | Один раз в три месяца (квартал) |
| 3.13. | Контроль натяжения ремней у вент-агрегатов. | Один раз в три месяца (квартал) |
| 3.14. | Контроль состояния рабочих механизмов, контактных соединений, средств механической и тепловой защиты | Один раз в шесть месяцев |
| 3.15. | Промывка и ремонт теплообменников (калориферов). Устранение неисправностей. | Один раз в год |
| 3.16. | Плановое уплотнение воздуховода | Один раз в год |
| 3.17. | Измерение сопротивления изоляции, подготовка отчетов | Один раз в год |
| 3.18. | Нанесение маркировки на оборудование | По мере необходимости |
| 3.19. | Восстановление тепло-звукоизоляционных покрытий воздуховодов. | По мере необходимости |
| 4. | Системы кондиционирования воздуха |  |
| 4.1. | Сплит-системы, канальные, кассетные (Использование автовышек и привлечение альпинистов оформляется как доп.работы) |  |
| 4.1.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков. Устранение неисправностей | Один раз в месяц |
| 4.1.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); | Один раз в месяц |
| 4.1.3. | Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа | Один раз в месяц |
| 4.1.4. | Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном); | Один раз в месяц |
| 4.1.5. | Тестирование пульта управления | Один раз в месяц |
| 4.1.6. | Проверка работы кондиционера во всех режимах | Один раз в месяц |
| 4.1.7. | Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока | Один раз в месяц |
| 4.1.8. | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока | Один раз в месяц |
| 4.1.9. | Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока | Один раз в месяц |
| 4.1.10. | Чистка фильтров внутреннего блока | Один раз в месяц |
| 4.1.11. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; | Один раз в три месяца (квартал) |
| 4.1.12. | Диагностика и устранение посторонних шумов | Один раз в три месяца (квартал) |
| 4.1.13. | Проверка состояния лопастей вентиляторов | Один раз в три месяца (квартал) |
| 4.1.14. | Химическая чистка дренажа конденсата | Один раз в шесть месяцев |
| 4.1.15. | Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей | Один раз в шесть месяцев |
| 4.1.16. | Сезонная отладка режимов работы кондиционера или сезонная консервация (расконсервация) оборудования | Один раз в шесть месяцев |
| 4.1.17. | Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов | Один раз в шесть месяцев |
| 4.1.18. | Чистка теплообменника и других узлов внешнего блока | Один раз в три месяца (квартал) |
| 4.1.19. | Химическая очистка испарителя | Один раз в год |
| 4.1.20. | Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника | Один раз в год |
| 4.1.21. | Проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера | Один раз в год |
| 4.1.22. | Установка фильтров для осушения фреона | Один раз в год |
| 4.1.23. | Тестирование рабочего контура Оборудования на кислотность масла и влажность фреона | Один раз в год |
| 4.1.24. | Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок | Один раз в год |
| 4.1.25. | Чистка емкости для конденсата внутреннего блока | Один раз в год |
| 4.1.26. | Чистка вентилятора внутреннего блока | Один раз в год |
| 4.2. | Плановое техническое обслуживание приточной установки |  |
| 4.2.1. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций установки. Устранение выявленных недостатков. | Ежедневно |
| 4.2.2. | Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); | Один раз в месяц |
| 4.2.3. | Чистка жалюзийных решеток; | Один раз в три месяца (квартал) |
| 4.2.4. | Проверка виброизолирующих опор. | Один раз в месяц |
| 4.2.5. | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; | Ежедневно |
| 4.2.6. | Смазка подшипников вытяжной установки; | Один раз в шесть месяцев |
| 4.2.7. | Проверка и центровки крыльчатки на валу; | Один раз в шесть месяцев |
| 4.2.8. | Ревизия крыльчатки вытяжной установки; | Один раз в шесть месяцев |
| 4.2.9. | Проверка амортизационных пружин в основании мотовентилятора; | Один раз в шесть месяцев |
| 4.2.10. | Проверка гибкости и прочности креплений. | Один раз в месяц |
| 4.2.11. | Проверка контрольно-измерительных приборов. Устранение недостатков. | Ежедневно |
| 4.2.12. | Плановое уплотнение воздуховода; | Один раз в шесть месяцев |
| 4.2.13. | Ревизия подшипников электродвигателей вентиляторов вытяжной установки. | Один раз в шесть месяцев |
| 4.2.14. | Ревизия крыльчатки вытяжной установки. | Один раз в шесть месяцев |
| 4.2.15. | Контроль рабочих параметров установки, контроль заданных режимов работы установки, настройка и наладка систем автоматического управления установкой | Ежедневно |
| 4.2.16. | Проверка систем защиты установки. | Один раз в месяц |
| 4.2.17. | Замена фильтрующих элементов установки. | Один раз в три месяца (квартал) |
| 4.2.18. | Проверка систем подготовки воздуха. Устранение неисправностей. | Ежедневно |
| 4.2.19. | Регулировка, смазка и контроль состояния исполнительных механизмов (клапанов) | Один раз в три месяца (квартал) |
| 4.2.20. | Чистка, промывка, устранение коррозии, восстановление окраски | Один раз в год |
| 4.2.21. | Регулировка клапанов установленных на воздуховодах системы. Регулировка анемостатов. Контроль расхода воздуха в помещениях. | По мере необходимости |
| 4.2.22. | Контроль температуры и влажности в помещениях. | Ежедневно |
| 5. | Выполнение технической инвентаризации и учета инженерного оборудования. Ведение технической документации и оформление паспортов на установленное оборудование. |  |
| 6. | Обслуживание внутреннего пожарного водопровода. |  |
| 6.1 | Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов | 2 раза в год |
| 6.2 | Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия, с компактной части струи (проверка в контрольной точке), с оставлением соответствующих актов | 2 раза в год |
| 6.3 | Контроль состояния антикоррозийной защиты. | Один раз в месяц |
| 6.4 | Контроль состояния крепления трубопроводов. Устранение неисправности. | Один раз в год |
| 6.5 | Проведение гидравлических испытаний, составление отчетов | Один раз в год |
| 6.6 | Очистка, грунтовка и окраска поверхности трубопроводов антикоррозионными составами | Один раз в год |
| 6.7 | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов по результатам гидравлических испытаний, до 1 метра по объекту | По мере необходимости |
| 6.8 | Проверка состояния стояков | 2 раза в год |
| 6.9 | Ремонт и замена водозапорной и регулирующей арматуры. | По мере необходимости |
| 7. | Электростанции на дизельном топливе (ДГУ) |  |
| 7.1. | Проверка натяжение ремня вентилятора/зарядного генератора переменного тока | Один раз в шесть месяцев |
| 7.2. | Проверка состояние моторного масла | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.3. | Замена масла и/или масляных фильтров | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.4. | Замена топливных фильтров | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.5. | Проверка наличия соединения корпуса ДГУ с контуром защитного заземления | Ежедневно |
| 7.6. | Проверка наличия соединения контейнера ДГУ с контуром защитного заземления (для ДГУ установленных в контейнерах) | Ежедневно |
| 7.7. | Проверка и выполнение при необходимости протяжки электрических соединений ДГУ и в контейнере (если ДГУ размещен в контейнере) | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.8. | Проверка системы автоматического контроля за уровнем масла в картере | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.9. | Проверка системы останова и аварийной сигнализации двигателя | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.10. | Осмотр системы забора воздуха (фильтр, шланги, клапан) | Ежедневно |
| 7.11. | Проверка исправности генератора | Один раз в месяц |
| 7.12. | Проверка электрических соединений в устройстве автоматического включения резерва | Ежедневно |
| 7.13. | Испытание генераторной установки с подключением внешней нагрузки (Нагрузочные модули внешнего Подрядчика), по согласованию с Банком. Испытание генераторной установки с подключением реальной нагрузки (ЦОД, рабочие места) по согласованию с Банком. | Один раз в шесть месяцев. Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.14. | Проверка электрических параметров (частоты, напряжения, тока, мощности). | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.15. | Проверка соединительной муфты между двигателем и генератором | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.16. | Проверка монтажных болтов двигателя | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.17. | Проверка емкости аккумуляторной батареи | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.18. | Проверка чистоты (отсутствия грязи на поверхности) магнитного датчика оборотов | Один раз в три месяца (квартал) |
| 7.19. | Замер тока нагрузки стартёра | Один раз в неделю |
| 7.20. | Проверка работоспособности устройства защитного отключения щита собственных нужд (контейнер) | Один раз в месяц |
| 7.21. | Проверка работоспособности автоматических выключателей щита собственных нужд (контейнер) | Один раз в месяц |
| 7.22. | Проверка системы автоматического управления впускными, выпускными и вентиляционными жалюзи (контейнер) | Один раз в месяц |
| 7.23. | Проверка системы автоматического подогрева воздуха в помещении (контейнере) ДГУ | Один раз в месяц |
| 7.24. | Проверка исправности электроосвещения в контейнере (при наличии) | Один раз в месяц |
| 7.25. | Проверка принудительной вентиляции | Один раз в месяц |
| 7.26. | Составление отчета о проведенном техническом обслуживании | Один раз в месяц |
| 8. | Лифты, подъемные установки |  |
| 8.1. | Контроль функционирования лифтовых установок | Ежедневно |
| 8.2. | Диспетчеризация | Ежедневно |
| 8.3. | Контроль за проведением сервисного обслуживания | По факту проведения обслуживания |
| 8.4. | Оформление и ведение технической документации по сервисному обслуживанию | Ежедневно |
| 8.5. | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций установки. Устранение выявленных недостатков. | Один раз в месяц |
| 8.6. | Контроль состояния электрических проводов и соединений | Ежедневно |
| 9. | Канализация и водоотведение |  |
| 9.1. | Обход и осмотр трасс сетей водоснабжения и канализации | Ежедневно |
| 9.2. | Осмотр и очистка сифонов, трапов, ревизий | Один раз в три месяца (квартал) |
| 9.3. | Проверка уровня уклона трубопроводов, ливнестоков | Один раз в три месяца (квартал) |
| 9.4. | Очистка ливнестоков, воронок и колодцев ливневой канализации от листвы и мусора | По мере необходимости |
| 9.5. | Проверка конструкций крепления ливнестоков, приемных решеток. Устранение неисправностей. | Один раз в три месяца (квартал) |
| 9.6. | Устранение течи в приборах и соединениях водопроводных и канализационных труб. | По мере необходимости |
| 9.7. | Укрепление канализационных и водопроводных труб. | По мере необходимости |
| 9.8. | Замена водоразборных кранов, смесителей | По мере необходимости |
|  | Конструкции зданий и сооружений |  |
| 10. | Фундаменты |  |
| 10.1. | Осмотр отмостки вокруг зданий | Ежедневно |
| 10.2. | Ремонт отмостки вокруг зданий с восстановлением до 20 % общей площади отмостки, но не более 1 м.кв | По мере необходимости |
| 10.3. | Осмотр состояния фундаментных стен, оценка состояния. | Ежедневно |
| 10.4. | Устранение обнаруженных дефектов в фундаментных стенах, но не более 1 м.кв | По мере необходимости |
| 10.5. | Осмотр состояния отделочных покрытий фундаментных стен. | Ежедневно |
| 10.6. | Отделочные покрытия фундаментных стен: Восстановительные работы при площади повреждения не более 5% от общей площади стен, но не болле 1 м.кв. | По мере необходимости |
| 11. | Стены и колонны |  |
| 11.1. | Осмотр защитного слоя арматуры железобетонных колонн и панелей. | Ежедневно |
| 11.2. | Осмотр состояния отделочных покрытий стен и колон. | Ежедневно |
| 11.3. | Отделочные покрытий стен и колон: Восстановительные работы при площади повреждения не более 10% от общей площади стен, но не боле 2 м.кв | По мере необходимости |
| 12. | Перегородки |  |
| 12.1. | Осмотр состояния креплений перегородок. Укрепление перегородок | Ежедневно |
| 12.2. | Осмотр состояния поверхности перегородок | Ежедневно |
| 13. | Крыши и покрытия |  |
| 13.1. | Внешний осмотр и контроль состояния покрытий кровли. Осмотр герметичности примыканий кровельного покрытия к конструкциям кровли. | Один раз в три месяца (квартал) |
| 13.2. | Внешний осмотр кровли из рулонных | Один раз в три месяца (квартал) |
| 13.3. | Ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов с перекрытием до 10% общей площади покрытия., но не более 2 м.кв. | По мере необходимости |
| 13.4 | Осмотр состояния настенных желобов и карнизных спусков. | Ежедневно |
| 13.5. | Настенные желоба и карнизные спуски: Закрепление сорванных стальных листов. | По мере необходимости |
| 13.6. | Внешний осмотр и укрепление стальных парапетов, ремонт оголовков вентиляционных шахт газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше. | По мере необходимости |
| 13.7. | Промазка стыков рулонных кровельных материалов нефтебитумной мастикой, но не более | По мере необходимости |
| 13.8. | Внешний осмотр стремянок на крышах. Ремонт воронок внутренних водостоков. | Ежедневно |
| 13.9. | Восстановление и ремонт стремянок на крышах. Ремонт воронок внутренних водостоков. | По мере необходимости |
| 14. | Перекрытия и полы |  |
| 14.1. | Укрепление отставших плинтусов или их замена. | По мере необходимости |
| 15. | Окна, двери и ворота |  |
| 15.1. | Внешний осмотр и исправление перекосов дверных полотен и ворот и укрепление их путем постановки металлических угольников и нашивки планок. | По мере необходимости |
| 15.2. | Промазка фальцев замазкой. | По мере необходимости |
| 15.3. | Заделка щелей под подоконниками. | По мере необходимости |
| 15.4. | Смена неисправной оконной и дверной. фурнитуры | По мере необходимости |
| 15.5. | Укрепление входных дверей и ворот. | По мере необходимости |
| 15.6. | Установка доводчиков, ремонт и замена замков и запирающих устройств, арматуры, смазка петель и механизмов замков | По мере необходимости |
| 16. | Лестницы и крыльца |  |
| 16.1. | Внешний ремонт и заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и в пандусах, но не более 1 м.кв. | По мере необходимости |
| 16.2. | Укрепление перил и поручней на лестничных маршах | По мере необходимости |
| 17. | Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы |  |
| 17.1. | Осмотр подвесных потолков | Ежедневно |
| 17.2. | Ремонт подвесных потолков, замена поврежденных элементов (плит, реек) и подвесных конструкций, но не более 5 м.к.в | По мере необходимости |
| 17.2. | Окраска помещений и отдельных конструкций, но не более 2 м.к.в. | По мере необходимости |
| 18. | Фасады |  |
| 18.1. | Осмотр фасадов, облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий с занесением результатов осмотра в журнал установленного образца | Ежедневно |
| 18.2. | Установка ограждений при выявлении угрожающих падению облицовочных плиток, архитектурных деталей или др. элементов фасада | По мере необходимости |
| 18.3. | Фасады: укрепление угрожающих падением облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий (не более 5 % оштукатуренной поверхности фасада), но не более 1м.кв, на высоте до 3-х метров. Свыше 3-х метров оформляется как доп.работы. | По мере необходимости |
| 18.4. | Ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки (до 5 % оштукатуренной поверхности фасада, но не более 1 м.кв., на высоте до 3-х метров. Свыше 3-х метров оформляется как доп.работы. | По мере необходимости |
| 18.5. | Осмотр водосточных труб, воронок, колен, отводов, ливнестоков, лотков с занесением результатов осмотра в журнал дежурного | Ежедневно |
| 18.6 | Ремонт и поддержание в порядке и чистоте водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, ливнестоков без ограничения по высоте. | По мере необходимости Но не менее двух раз в год (весна и осень) |
| 18.7. | Проведение работ по обследованию наружной конструкции здания, фасада (лепнины,отделочного покрытия и т.д.) с представлением письменного подробного отчета о фактическом состоянии фасада здания. Оформляется как доп.работы. | Не реже 1 раза в год |

Дополнительные мероприятия, которые необходимо выполнять дежурным инженерам на Объектах Банка

| № | Описание оборудования | Кол-во | Перечень операций | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: Москва ул. Воронцовская д.35б корп.2 |
| 1. Система электроснабжения Центра обработки данных (ЦОД) Воронцовского отделения |
| 1.1. Дизель – генераторная установка с системой автоматического ввода резерва. |
| 1. | Контейнер «Север» в составе: - прицеп для транспортировки контейнера; -стационарная лестница для подъема в контейнер; - входные двери с запорными устройствами; -корпус контейнера; -автоматические клапана для забора и выброса воздуха в комплекте с приводами и системой автоматики; - система пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения; -щит собственных нужд ДГУ; -система рабочего освещения; -система аварийного освещения; -розеточная сеть; - система заземления контейнера. | Комплект | 1. Проверка исправности: - подставок и тормозных башмаков под колесами прицепа; - замка и сигнализации на открытие и закрытие входных дверей контейнера; - рабочего и аварийного освещения, замена ламп (стоимость ламп учтена в Договоре); - сигнализации на пульте системы пожаротушения и пожарной сигнализации; -системы электроотопления контейнера и температуру внутри контейнера (в зимнее время). 2. Проверка состояния автоматических клапанов для забора и выброса воздуха. 3. Проверка состояния автоматов в щите собственных нужд ДГУ. 4. Внешний осмотр контейнера и кабельных линий от ДГУ к щиту ЩПК. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 5.Уборка помещения контейнера. 6.Ремонт и замена замков на входной двери | При необходимости |  |
| 2. | Дизель-генераторная установка в составе: - дизельный двигатель Cummins С440 D5 в комплекте; - радиатор с обвязочными трубопроводами; - система турбонаддува, дымоудаления и очистки дымовых газов (катализатор); - воздушный фильтр; - автоматический электроподогреватель охлаждающей жидкости; - электростартер; - стартерные аккумуляторные батареи; - автоматическое устройство для заряда стартерных батарей; - электронная панель управления; - топливный бак на 8 часов работы с датчиком уровня; - электрический генератор; - генераторная панель с автоматическим выключателем. | Комплект | 1.Проверка: - уровня масла в двигателе, при необходимости доливка; - уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости доливка; - уровня топлива в баке, при необходимости дозаправка; - отсутствие течи в системах смазки, топливоподачи и охлаждения; - исправность подогревателя охлаждающей жидкости, температура охлаждающей жидкости; -величину напряжения подзаряда стартерных аккумуляторных батарей; - состояния стартерных аккумуляторных батарей, при необходимости зачистка и подтяжка контактных соединений; - режим работы автоматики ДГУ (автоматический); - состояния аварийной и предупредительной сигнализации на панели управления ДГУ; - исправность сигнальных ламп на панели управления ДГУ; - состояние трубопроводов, шлангов и соединений топливной системы, систем смазки и охлаждения; - положение генераторного автомата. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 2.Протирка двигателя топливного бака и пола от следов масла и топлива (стоимость протирочной ветоши входит в сумму Договора). | При необходимости |  |
|  |  |  | 3. Запуск, остановка и контроль параметров ДГУ работающей под нагрузкой и холостом ходу (напряжение, частота, ток нагрузки, мощность, температура охлаждающей жидкости, давление масла) | При автоматическом и ручном запусках, тестовых испытаниях под нагрузкой | При работе ДГУ под нагрузкой контроль параметров ДГУ и уровень топлива в баке проводится 1 раз в час. |
| 3. | Шкаф подключения ДГУ к внутренней сети здания (ЩПК).ф подключения ДГУ к внутренней сети здания генераторная панель с автоматическим выключателем. и уровень топлива в баке продится 1 раз в час. | комплект | 1. Проверка: - внешний осмотр - проверка исправности замков. - положение рубильника. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 2. Ремонт и замена замков на двери шкафа | При необходимости |  |
| 4. | Силовой переключатель с электронной панелью управления (ЩАД). | комплект | 1. Проверка: - внешний осмотр; - исправность запоров; - состояние сигнализации и режим работы автоматики; - состояние схемы питания ЦОД. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 2. Переключение питания ЦОД с ввода №1 на ДГУ и обратно. | При отказе системы автоматики ЩАД. |  |
| 1.2. Главный распределительный щит (2 этаж). |
| 1. | Панели №№3,4,5 ГРЩ | комплект | Проверка: - внешний осмотр - положение автоматов и рубильника электропитания ЦОД. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
| 2. Система кондиционирования Центра обработки данных (ЦОД) Воронцовского отделения. |
| 1. | Система трубопроводов для отвода дренажа в систему канализации. | комплект | 1. прочистка трубопроводов и сифона; 2. устранение протечек. | При необходимости |  |
| 2. | Внешний блок кондиционера | 3 | 1.внешний осмотр блоков на отсутствие загрязнения, повреждений, повышенной вибрации при работе вентиляторов; | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 2.очистка кровли под внешними блоками от снега и мусора; 3.очистка поверхностей охлаждения от загрязнений (пух, мусор и т.п) водой под давлением (без отключения и разборки). | По распоряжению Заказчика |  |
| 3. | Система орошения внешних блоков | комплект | 1. включение и отключение системы орошения; | По распоряжению Заказчика |  |
|  |  |  | 2. осмотр включенной системы орошения; | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 3.регулировка работы системы орошения; | При необходимости |  |
|  |  |  | 4.прочистка форсунок оросителей и водяных фильтров. 5. устранение протечек | При необходимости |  |
| 4. | Система трубопроводов для питания системы орошения из системы холодного водоснабжения | комплект | Устранение протечек, замена запорной арматуры | При необходимости |  |
| Адрес: Москва, Марксистская ул., 34/4 |
| 1. Система электроснабжения 4 и 5 этажей |
| 1.1. Дизель – генераторная установка. |
| 1. | Контейнер в составе: - прицеп для транспортировки контейнера; -корпус контейнера; -автоматические клапана для забора и выброса воздуха в комплекте с приводами и системой автоматики; -щит собственных нужд ДГУ; - система заземления контейнера. | Комплект | 1. Проверка исправности: - подставок и тормозных башмаков под колесами прицепа; 2. Проверка состояния автоматических клапанов для забора и выброса воздуха. 3. Проверка состояния автоматов в щите собственных нужд ДГУ. 4. Внешний осмотр контейнера и кабельных линий от ДГУ к щиту ЩПК. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 5. Уборка. 6.Ремонт и замена замков на входной двери | При необходимости |  |
| 2. | Дизель-генераторная установка в составе: - дизельный двигатель в комплекте; - радиатор с обвязочными трубопроводами; - система турбонаддува, дымоудаления ; - воздушный фильтр; - автоматический электроподогреватель охлаждающей жидкости; - электростартер; - стартерные аккумуляторные батареи; - автоматическое устройство для заряда стартерных батарей; - электронная панель управления; - топливный бак на 8 часов работы с датчиком уровня; - электрический генератор; - генераторная панель с автоматическим выключателем. | Комплект | 1.Проверка: - уровня масла в двигателе, при необходимости доливка; - уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости доливка; - уровня топлива в баке, при необходимости дозаправка; - отсутствие течи в системах смазки, топливоподачи и охлаждения; - исправность подогревателя охлаждающей жидкости, температура охлаждающей жидкости; -величину напряжения подзаряда стартерных аккумуляторных батарей; - состояния стартерных аккумуляторных батарей, при необходимости зачистка и подтяжка контактных соединений; - режим работы автоматики ДГУ (автоматический); - состояния аварийной и предупредительной сигнализации на панели управления ДГУ; - исправность сигнальных ламп на панели управления ДГУ; - состояние трубопроводов, шлангов и соединений топливной системы, систем смазки и охлаждения; - положение генераторного автомата. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 2.Протирка двигателя топливного бака и пола от следов масла и топлива (стоимость протирочной ветоши входит в сумму Договора). | При необходимости |  |
|  |  |  | 3. Запуск, остановка и контроль параметров ДГУ работающей под нагрузкой и холостом ходу (напряжение, частота, ток нагрузки, мощность, температура охлаждающей жидкости, давление масла) | При автоматическом и ручном запусках, тестовых испытаниях под нагрузкой | При работе ДГУ под нагрузкой контроль параметров ДГУ и уровень топлива в баке проводится 1 раз в час |
| Адрес: Москва Цветной бульвар, д.18 |
| 1. Система электроснабжения Центра обработки данных (ЦОД) Центрального отделения |
| 1.1. Дизель – генераторная установка. |
| 1. | Оборудование помещения ДГУ в составе: - входные двери с запорными устройствами; -автоматические клапана для забора и выброса воздуха в комплекте с приводами и системой автоматики; - система пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения; -щит собственных нужд ДГУ; -система рабочего освещения; -система аварийного освещения; -розеточная сеть; | Комплект | 1. Проверка исправности: - рабочего и аварийного освещения, замена ламп (стоимость ламп учтена в Договоре); -системы электроотопления контейнера и температуру внутри контейнера (в зимнее время). 2. Проверка состояния автоматических клапанов для забора и выброса воздуха. 3. Проверка состояния автоматов в щите собственных нужд ДГУ. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 4. Уборка помещения. 5.Ремонт и замена замков на входной двери | При необходимости |  |
| 2. | Дизель-генераторная установка в составе: - дизельный двигатель в комплекте; - радиатор с обвязочными трубопроводами; - система турбонаддува, дымоудаления ; - воздушный фильтр; - автоматический электроподогреватель охлаждающей жидкости; - электростартер; - стартерные аккумуляторные батареи; - автоматическое устройство для заряда стартерных батарей; - электронная панель управления; - топливный бак на 8 часов работы с датчиком уровня; - электрический генератор; - генераторная панель с автоматическим выключателем. | Комплект | 1.Проверка: - уровня масла в двигателе, при необходимости доливка; - уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости доливка; - уровня топлива в баке, при необходимости дозаправка; - отсутствие течи в системах смазки, топливоподачи и охлаждения; - исправность подогревателя охлаждающей жидкости, температура охлаждающей жидкости; -величину напряжения подзаряда стартерных аккумуляторных батарей; - состояния стартерных аккумуляторных батарей, при необходимости зачистка и подтяжка контактных соединений; - режим работы автоматики ДГУ (автоматический); - состояния аварийной и предупредительной сигнализации на панели управления ДГУ; - исправность сигнальных ламп на панели управления ДГУ; - состояние трубопроводов, шлангов и соединений топливной системы, систем смазки и охлаждения; - положение генераторного автомата. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 2.Протирка двигателя топливного бака и пола от следов масла и топлива (стоимость протирочной ветоши входит в сумму Договора). | При необходимости |  |
|  |  |  | 3. Запуск, остановка и контроль параметров ДГУ работающей под нагрузкой и холостом ходу (напряжение, частота, ток нагрузки, мощность, температура охлаждающей жидкости, давление масла) | При автоматическом и ручном запусках, тестовых испытаниях под нагрузкой | При работе ДГУ под нагрузкой контроль параметров ДГУ и уровень топлива в баке проводится 1 раз в час |
| 1.2. ГРЩ ЦОД |
| 1. | Электрощит ГРЩ ЦОД | Комплект | 1. Состояние схемы электроснабжения, положение основных коммутационных аппаратов: - Состояние индикатора «ALARM» (красный – авария, зеленый – норма, в правой верхней части дисплея); - Дисплей контроллера АВР (красный индикатор – включен, зеленый индикатор – отключен) - Непосредственно по механическим указателям положения на автоматах или их приводах. - Готовность приводов к проведению переключений (состояние пружин приводов: взведена, ослаблена). 2. Режим работы АВР: - Положение переключателя режимов (автоматический, ручной, сервисный переключатель справа от дисплея контроллера); - Индикация на дисплее контроллера АВР (индикаторы Auto, Manual, Service в левой нижней части дисплея контроллера); - Режим работы ИБП питания цепей АВР (от сети, от батареи, отсутствие звуковых сигналов). 3. Режим работы ДГУ ( по индикатору в верхней части дисплея контроллера): - в работе (зеленый индикатор); - в резерве(красный индикатор); 4. Наличие и уровень напряжения на вводах щита ГРЩ: - Индикация наличия на дисплее контроллера АВР ( красный – напряжение отсутствует, зеленый – напряжение в норме); - Уровень напряжения по мультиметрам 5. Токовые нагрузки - по стационарным мультиметрам на щите. | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 6. Отсутствие посторонних шумов, запаха горелой изоляции при работе оборудования |  |  |
| 2. Система кондиционирования Центра обработки данных (ЦОД) Центрального отделения |
| 1. | Система трубопроводов для отвода дренажа в систему канализации | комплект | 1. прочистка трубопроводов и сифона; 2. устранение протечек. | По распоряжению Заказчика |  |
| 2. | Внешний блок кондиционера | 7 | 1.внешний осмотр блоков на отсутствие загрязнения, повреждений, повышенной вибрации при работе вентиляторов; | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 2.очистка кровли под внешними блоками от снега и мусора; 3.очистка поверхностей охлаждения от загрязнений (пух, мусор и т.п.) водой под давлением (без отключения и разборки). | По распоряжению Заказчика |  |
| 3. | Система орошения внешних блоков | 2 комплектa | 1. включение и отключение системы орошения; | По распоряжению Заказчика |  |
|  |  |  | 2. осмотр включенной системы орошения; | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
|  |  |  | 3.регулировка работы системы орошения; 4.прочистка форсунок оросителей и водяных фильтров. 5. устранение протечек | При необходимости |  |
| 4. | Система трубопроводов для питания системы орошения из системы холодного водоснабжения | комплект | Устранение протечек, замена запорной арматуры | При необходимости |  |
| 5. | Циркуляционные насосы системы кондиционирования с системой трубопроводов , запорной арматурой и КИП |  | Проверка: 1. Отсутствие посторонних шумов, повышенной вибрации, запаха горелой изоляции при работе оборудования. 2. Отсутствие протечек охлаждающей жидкости через уплотнения насосов, запорную арматуру и т.п. 3. Величины давлений на входе и выходе насосов (зафиксировать величину давлений и номер работающего насоса в оперативном журнале). | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |
| 6. | Щит питания циркуляционных насосов | комплект | Проверка: 1. наличия питающего напряжения на входе рабочего и резервного насосов ( на реле РКН1 и РКН 2 должны гореть светодиоды контроля напряжения). 2.положение рубильников «КОНТ 1» и «КОНТ2» - при нормальном режиме работы оба рубильника должны быть отключены | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства | Рубильники «КОНТ 1» и «КОНТ2» используются для пуска и отключения насосов при отказе системы автоматики управления насосами. |
| 7. | Щит управления циркуляционными насосами | комплект | Проверка: 1. режим работы системы автоматики насосов - переключатель режимов «Авто/Ручн » - при нормальном режиме переключатель должен находиться в положении «Авто». 2. светится зеленый индикатор «Сеть». 3. на работающем насосе горят зеленые индикаторы «Напряжение насос 1(2)», «Реле протока труба 1(2)». 4. переключатель «Нас.1- 0 – Нас.2» при работе в автоматическом режиме находится в положении «0». | 2 раза в смену при приеме и сдаче дежурства |  |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № _____________ от

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Приложение № 3 к Договору №___________ |
| --- |
| Перечень инженерных систем, оборудования, элементов зданий, сооружений, основный характеристики, адреса |
| Наименование объектов, адреса |  |
| Обслуживаемые системы |  |  |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____________ от

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № ________

от

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА УБОРКИ |
| --- |
| ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (Ежедневно) для: 1.1.1 ГО "Цветной бульвар" Цветной бульвар, д.18; 1.1.2 ГО "Воронцовская" ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2; 1.1.3 ГО "Марксистская" ул. Марксистская, дом 34. |
| ВХОД В ЗДАНИЕ, КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, РЕСЕПШЕН, С/УЗЕЛ, ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЕ. |
| Объект уборки | Операция | Периодичность |
| Паутина на потолках (до 5-ти метров) | Сухая уборка | ежедневно |
| Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты, мусор вынести в контейнер | ежедневно |
| Пепельницы | Опустошить, вымыть | ежедневно |
| Стеклянные поверхности (на входе в помещение) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Витрины, окна на уровне первого этажа, входная группа – стеклянные двери, перегородки. | Контроль за чистотой, удаление непредвиденных загрязнений (по мере необходимости мойка) мойка окон снаружи осуществляется при температуре не ниже +5°С. | ежедневно |
| Горизонтальные поверхности столов без передвижения документов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Грязеулавливающие зоны (на входе в помещение) | Уборка пылесосом | ежедневно |
| Дверные блоки (в том числе стеклянные) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Полы с текстильным покрытием | Уборка пылесосом | ежедневно |
| Полы с твердым покрытием | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| Чистка кафельных стен, унитазов, урн, аксессуаров | Уборка с применением специальных средств | ежедневно |
| Чистка раковин, наружных частей подводки сантехники | Уборка с применением специальных средств | ежедневно |
| Заправка диспенсеров расходными материалами. | Заправка диспенсеров | ежедневно |
| Сотовые грязезащитные покрытия (на входе в помещение, на входе в здание) | Поднять, вымыть, вымыть приямок | ежедневно |
| ЗОНА : ОФИСЫ |  |  |
| Объект уборки | Операция | Периодичность |
| Паутина на потолках | Сухая уборка | Ежедневно |
| Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты | Ежедневно |
| Горизонтальные поверхности столов без передвижения документов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Горизонтальные поверхности столов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Дверной блок | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Пятна на текстильном покрытии (если р-р пятна не более формата А4 и пятно поддается выведению специальными хим средствами), жевательная резинка и т.п. | Удаление с применением специальных средств | Ежедневно |
| Полы с текстильным покрытием | Уборка пылесосом | Ежедневно |
| Полы с твердым покрытием | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | Ежедневно |
| Сотовые грязезащитные покрытия (на входе в помещение, на входе в здание) | Поднять, вымыть, вымыть приямок | Ежедневно - два раза в день. |
| Чистка кафельных стен, унитазов, урн, аксессуаров | Уборка с применением специальных средств | Ежедневно |
| Чистка раковин, наружных частей подводки сантехники | Уборка с применением специальных средств | Ежедневно |
| Заправка диспенсеров расходными материалами. | Заправка диспенсеров | Ежедневно |
| Очистка шредеров | Очистка от бумаги, замена полиэтиленового пакета | Ежедневно |
| Полировка металлических деталей интерьера | Полировка с применением спец. средств | Ежедневно |
| 1.2 КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА |
| ВХОД В ЗДАНИЕ, холл, коридор |
| Объект уборки | Операция | периодичность |
| Автоматы для напитков | Удаление пыли, пятен, следов пальцев, воды | 2 раза в неделю |
| Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Латунные таблички | Влажная уборка с применением моющих ср-в | 2 раза в неделю |
| Пожарное оборудование | Удаление пыли, пятен | 2 раза в неделю |
| Стены (высота не более 2м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 3 раза в неделю |
| Телефоны, другие настольные принадлежности, оргтехника | Удаление пыли, грязи, следов пальцев | 3 раза в неделю |
| Корпуса и экраны компьютеров | Сухая уборка с применением антистатических средств (при выключенном компьютере) | 3 раза в неделю |
| Обивка стульев, кресел | Удаление пыли ручным способом | 2 раза в неделю |
| Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Пятна на текстильном покрытии (если размер пятна не более формата А4 и пятно поддается выведению специальными химическими средствами), жевательная резинка и т.п. | Удаление с применением специальных средств | 3 раза в неделю |
| Боковые поверхности столов | Удаление пыли, пятен | 3 раза в месяц |
| Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | 3 раза в месяц |
| Дверные петли, дверные рамы | Влажная уборка с применением моющих средств | 3 раза в месяц |
| Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | 1 раз в неделю |
| Мусорные корзины | Влажная уборка с применением моющих средств | 1 раз в неделю |
| Поверхности шкафов, полок и др. (высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Оконные рамы (с одной стороны) (высота не более 2м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Внутренняя поверхность окон (высота не более 2м) | Мойка с применением моющих средств | 2 раза в год |
| Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 2 м) | Натирка полиролью | 1 раз в неделю |
| Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | 3 раза в месяц |
| Стены (высота не более 3,0м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 3 раза в месяц |
| Настенные светильники | Удаление пыли | 2 раза в неделю |
| Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | 2 раза в неделю |
| Радиаторы, трубы (до 2 м) | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 3 раза в неделю |
| Вентиляционные решетки | Удаление пыли | 1 раз в 2 месяца |
| Горизонтальные и вертикальные жалюзи | Сухая уборка и влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в месяц |
| Мягкая мебель из ткани | Уборка пылесосом | 2 раза в месяц |
| Мягкая мебель из кожи | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| ОФИС (КАБИНЕТЫ) |  |  |
| Объект уборки | Операция | периодичность |
| Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 3 раза в неделю |
| Пожарное оборудование | Влажная уборка с применением моющих средств | 2 раза в неделю |
| Стены | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 6 раз в месяц |
| Телефоны, настольные лампы, др. настольные принадлежности, оргтехника | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 3 раза в неделю |
| Корпуса и экраны компьютеров | Сухая уборка с применением антистатических средств (при выключенном компьютере) | 3 раза в неделю |
| Обивка стульев, кресел | Сухая уборка ручным способом | 2 раза в неделю |
| Подлокотники стульев, кресел | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Боковые поверхности столов | Удаление пыли, пятен | 2 раза в неделю |
| Дверные петли, дверные рамы | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | 2 раза в неделю |
| Мусорные корзины | Влажная уборка внешних сторон (внутренних сторон при необходимости) | 1 раз в неделю |
| Поверхности шкафов, полок и др. высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Гардеробные вешалки | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 1,7 м) | Натирка полиролью | 1 раз в неделю |
| Оконные рамы (с одной стороны) (высота не более 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Внутренняя поверхность окон (высота не более 2м) | Мойка с применением моющих средств | 2 раза в год |
| Подоконники (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | 1 раз в неделю |
| Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Стены (высота не более 3,0 м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Настенные светильники (высотой до 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Радиаторы, трубы (до 2 м) | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Вентиляционные решетки | Удаление пыли | 1 раз в месяц |
| Дверные петли, дверные рамы | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | 2 раза в неделю |
| Мусорные корзины | Влажная уборка внешних сторон (внутренних сторон при необходимости) | 1 раз в неделю |
| Поверхности шкафов, полок и др. высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Гардеробные вешалки | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 1,7 м) | Натирка полиролью | 1 раз в неделю |
| Оконные рамы (с одной стороны) (высота не более 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Внутренняя поверхность окон (высота не более 2м) | Мойка с применением моющих средств | 2 раза в год |
| Подоконники (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | 1 раз в неделю |
| Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Стены (высота не более 3,0 м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Настенные светильники (высотой до 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Радиаторы, трубы (до 2 м) | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Вентиляционные решетки | Удаление пыли | 1 раз в месяц |
| Горизонтальные и вертикальные жалюзи | Сухая уборка и влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в месяц |
| Мягкая мебель из ткани | Уборка пылесосом | 2 раза в неделю |
| Мягкая мебель из кожи | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| 1.3 КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |
| Уборка территории |
| № | Наименование работ | Периодичность |
| В летний период с 15 апреля по 14 ноября |
| 1 | Подметание, сбор и вывоз мусора и листьев по территории ( с применением ручного инвентаря) | ежедневно |
| 2 | Ручная уборка территории. | ежедневно |
| 3 | Очистка фасада, подоконников и окон здания (на высоте 2 м). | ежедневно |
| 4 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | ежедневно |
| 5 | Чистка дорожных и информационных знаков, шлагбаумов от грязи. | ежедневно |
| 6 | Уборка подземного паркинга: - сбор и вынос мусора; - влажная уборка твердых полов. | ежедневно |
| 7 | Полив газонов | По мере необходимости |
| В зимний период с 15 ноября по 14 апреля |
| 1 | Ручная уборка территории от мусора и снега. | ежедневно |
| 3 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | ежедневно |
| 4 | Чистка дорожных и информационных знаков от грязи и снега. | ежедневно |
| 5 | Удаление льда с пешеходных тротуаров и лестниц. | ежедневно |
| 6 | Складирование снега в заранее согласованных с Заказчиком местах. | ежедневно |
| 7 | Сколка льда и посыпка проходных зон гравием/ противогололедными материалами | ежедневно |
| 8 | Очистка фасада, подоконников и окон здания (на высоте 2 кв.м). | ежедневно |
| 9 | Уборка подземного паркинга: -сбор и вынос мусора; -влажная уборка твердых полов. | ежедневно |
| 10 | Уборка снега с козырьков над входными группами, сбивание сосулек, скалывание наледи с проходных зон | еженедельно |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА УБОРКИ

  - ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА (Ежедневно) для ДО (адреса согласно Приложению №1).

| ВХОД В ЗДАНИЕ, КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ, РЕСЕПШЕН, С/УЗЕЛ, ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЕ. |
| --- |
| Объект уборки | Операция | Периодичность |
| Паутина на потолках (до 5-ти метров) | Сухая уборка | ежедневно |
| Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты, мусор вынести в контейнер | ежедневно |
| Пепельницы | Опустошить, вымыть | ежедневно |
| Стеклянные поверхности (на входе в помещение) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Витрины, окна на уровне первого этажа, входная группа – стеклянные двери, перегородки. | Контроль за чистотой, удаление непредвиденных загрязнений (по мере необходимости мойка) мойка окон снаружи осуществляется при температуре не ниже +5°С. | ежедневно |
| Горизонтальные поверхности столов без передвижения документов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Грязеулавливающие зоны (на входе в помещение) | Уборка пылесосом | ежедневно |
| Дверные блоки (в том числе стеклянные) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| Полы с текстильным покрытием | Уборка пылесосом | ежедневно |
| Полы с твердым покрытием | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| Чистка кафельных стен, унитазов, урн, аксессуаров | Уборка с применением специальных средств | ежедневно |
| Чистка раковин, наружных частей подводки сантехники | Уборка с применением специальных средств | ежедневно |
| Заправка диспенсеров расходными материалами. | Заправка диспенсеров | ежедневно |
| Сотовые грязезащитные покрытия (на входе в помещение, на входе в здание) | Поднять, вымыть, вымыть приямок | ежедневно |
| ЗОНА : ОФИСЫ |  |  |
| Объект уборки | Операция | Периодичность |
| Паутина на потолках | Сухая уборка | Ежедневно |
| Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты | Ежедневно |
| Горизонтальные поверхности столов без передвижения документов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Горизонтальные поверхности столов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Дверной блок | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | Ежедневно |
| Пятна на текстильном покрытии (если р-р пятна не более формата А4 и пятно поддается выведению специальными хим средствами), жевательная резинка и т.п. | Удаление с применением специальных средств | Ежедневно |
| Полы с текстильным покрытием | Уборка пылесосом | Ежедневно |
| Полы с твердым покрытием | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | Ежедневно |
| Сотовые грязезащитные покрытия (на входе в помещение, на входе в здание) | Поднять, вымыть, вымыть приямок | Ежедневно - два раза в день. |
| Чистка кафельных стен, унитазов, урн, аксессуаров | Уборка с применением специальных средств | Ежедневно |
| Чистка раковин, наружных частей подводки сантехники | Уборка с применением специальных средств | Ежедневно |
| Заправка диспенсеров расходными материалами. | Заправка диспенсеров | Ежедневно |
| Очистка шредеров | Очистка от бумаги, замена полиэтиленового пакета | Ежедневно |
| Полировка металлических деталей интерьера | Полировка с применением спец. средств | Ежедневно |

| КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА для ДО (адреса согласно Приложению №1). |
| --- |
| ВХОД В ЗДАНИЕ, холл, коридор |
| Объект уборки | Операция | периодичность |
| Автоматы для напитков | Удаление пыли, пятен, следов пальцев, воды | 2 раза в неделю |
| Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Латунные таблички | Влажная уборка с применением моющих ср-в | 2 раза в неделю |
| Пожарное оборудование | Удаление пыли, пятен | 2 раза в неделю |
| Стены (высота не более 2м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 3 раза в неделю |
| Телефоны, другие настольные принадлежности, оргтехника | Удаление пыли, грязи, следов пальцев | 3 раза в неделю |
| Корпуса и экраны компьютеров | Сухая уборка с применением антистатических средств (при выключенном компьютере) | 3 раза в неделю |
| Обивка стульев, кресел | Удаление пыли ручным способом | 2 раза в неделю |
| Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Пятна на текстильном покрытии (если размер пятна не более формата А4 и пятно поддается выведению специальными химическими средствами), жевательная резинка и т.п. | Удаление с применением специальных средств | 3 раза в неделю |
| Боковые поверхности столов | Удаление пыли, пятен | 3 раза в месяц |
| Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | 3 раза в месяц |
| Дверные петли, дверные рамы | Влажная уборка с применением моющих средств | 3 раза в месяц |
| Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | 1 раз в неделю |
| Мусорные корзины | Влажная уборка с применением моющих средств | 1 раз в неделю |
| Поверхности шкафов, полок и др. (высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Оконные рамы (с одной стороны) (высота не более 2м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Внутренняя поверхность окон (высота не более 2м) | Мойка с применением моющих средств | 2 раза в год |
| Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 2 м) | Натирка полиролью | 1 раз в неделю |
| Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | 3 раза в месяц |
| Стены (высота не более 3,0м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 3 раза в месяц |
| Настенные светильники | Удаление пыли | 2 раза в неделю |
| Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | 2 раза в неделю |
| Радиаторы, трубы (до 2 м) | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 3 раза в неделю |
| Вентиляционные решетки | Удаление пыли | 1 раз в 2 месяца |
| Горизонтальные и вертикальные жалюзи | Сухая уборка и влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в месяц |
| Мягкая мебель из ткани | Уборка пылесосом | 2 раза в месяц |
| Мягкая мебель из кожи | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| ОФИС (КАБИНЕТЫ) |  |  |
| Объект уборки | Операция | периодичность |
| Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 3 раза в неделю |
| Пожарное оборудование | Влажная уборка с применением моющих средств | 2 раза в неделю |
| Стены | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 6 раз в месяц |
| Телефоны, настольные лампы, др. настольные принадлежности, оргтехника | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 3 раза в неделю |
| Корпуса и экраны компьютеров | Сухая уборка с применением антистатических средств (при выключенном компьютере) | 3 раза в неделю |
| Обивка стульев, кресел | Сухая уборка ручным способом | 2 раза в неделю |
| Подлокотники стульев, кресел | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | 2 раза в неделю |
| Боковые поверхности столов | Удаление пыли, пятен | 2 раза в неделю |
| Дверные петли, дверные рамы | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | 2 раза в неделю |
| Мусорные корзины | Влажная уборка внешних сторон (внутренних сторон при необходимости) | 1 раз в неделю |
| Поверхности шкафов, полок и др. высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Гардеробные вешалки | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 1,7 м) | Натирка полиролью | 1 раз в неделю |
| Оконные рамы (с одной стороны) (высота не более 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Внутренняя поверхность окон (высота не более 2м) | Мойка с применением моющих средств | 2 раза в год |
| Подоконники (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | 1 раз в неделю |
| Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Стены (высота не более 3,0 м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Настенные светильники (высотой до 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Радиаторы, трубы (до 2 м) | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Вентиляционные решетки | Удаление пыли | 1 раз в месяц |
| Дверные петли, дверные рамы | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | 2 раза в неделю |
| Мусорные корзины | Влажная уборка внешних сторон (внутренних сторон при необходимости) | 1 раз в неделю |
| Поверхности шкафов, полок и др. высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Гардеробные вешалки | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 1,7 м) | Натирка полиролью | 1 раз в неделю |
| Оконные рамы (с одной стороны) (высота не более 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Внутренняя поверхность окон (высота не более 2м) | Мойка с применением моющих средств | 2 раза в год |
| Подоконники (высота не более 2 м) | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | 1 раз в неделю |
| Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | 1 раз в неделю |
| Стены (высота не более 3,0 м) | Влажная уборка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Настенные светильники (высотой до 2 м) | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | 1 раз в неделю |
| Радиаторы, трубы (до 2 м) | Влажная уборка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в неделю |
| Вентиляционные решетки | Удаление пыли | 1 раз в месяц |
| Горизонтальные и вертикальные жалюзи | Сухая уборка и влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 1 раз в месяц |
| Мягкая мебель из ткани | Уборка пылесосом | 2 раза в неделю |
| Мягкая мебель из кожи | Влажная уборка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | 2 раза в неделю |
| 2.3 КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ |
| Уборка территории |
| № | Наименование работ | Периодичность |
| В летний период с 15 апреля по 14 ноября |
| 1 | Подметание, сбор и вывоз мусора и листьев по территории ( с применением ручного инвентаря) | ежедневно |
| 2 | Ручная уборка территории. | ежедневно |
| 3 | Очистка фасада, подоконников и окон здания (на высоте 2 м). | ежедневно |
| 4 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | ежедневно |
| 5 | Чистка дорожных и информационных знаков, шлагбаумов от грязи. | ежедневно |
| 6 | Полив газонов | По мере необходимости |
| В зимний период с 15 ноября по 14 апреля |
| 1 | Ручная уборка территории от мусора и снега. | ежедневно |
| 3 | Вынос мусора и чистка урн и пепельниц. | ежедневно |
| 4 | Чистка дорожных и информационных знаков от грязи и снега. | ежедневно |
| 5 | Удаление льда с пешеходных тротуаров и лестниц. | ежедневно |
| 6 | Складирование снега в заранее согласованных с Заказчиком местах. | ежедневно |
| 7 | Сколка льда и посыпка проходных зон гравием/ противогололедными материалами | ежедневно |
| 8 | Очистка фасада, подоконников и окон здания (на высоте 2 кв.м). | ежедневно |
| 9 | Уборка снега с козырьков над входными группами, сбивание сосулек, скалывание наледи с проходных зон | ежедневно |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____________ от

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к  Договору № ________

от

Штатное расписание административного и инженерно - технического персонала

- ГО "Цветной бульвар" г.Москва, Цветной бульвар, д.18

| № п/п | Должность | Штат в смену/всего | Рабочее время, час/день | График работы, дней в неделю | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техник по обслуживанию инженерных систем | 1/4 | 24 (смена) | 7 | - |
| 2 | Техник по обслуживанию инженерных систем | 1 | 9 часов | 5 | - |
| 3 | Такелажник | 1 | 9 часов | 5 |  |
| … | …… |  |  |  | - |

- ГО «Воронцовская» г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2 и ГО «Марксистская» г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус №4, 5-й этаж и склад.

| № п/п | Должность | Штат в смену/всего | Рабочее время, час/день | График работы, дней в неделю | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дежурный техник по эксплуатации | 1/4 | 24 (смена) | 7 | - |
| 2 | Техник по обслуживанию инженерных систем | 1 | 9 часов | 5 | - |
| 3 | Такелажник | 3 | 9 часов | 5 |  |
| … | …. |  |  |  |  |
| 5 | Менеджер | 1 | 9 часов | 5 | Курирует всю сеть отделений Банка |

Все Дополнительные Отделения обслуживаются диспетчерской службой.  Выполнение ППР + текущие заявки согласно графику работ отделений банка. Аварийные заявки 7 дней в неделю 24 часа в сутки.

Руководитель Службы Эксплуатации (РСЭ) курирует все отделения банка по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем и клинингу.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____________ от

| Заказчик: . | Исполнитель: . |
| --- | --- |

Приложение № 6

к  Договору № ________

.

1.Штатное расписание уборочного персонала

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № _________ от

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложения № 7

к  Договору №

- Дополнительные работы.

  - Дополнительные работы – работы, не вошедшие в Основные работы, выполняются на основании _______________________________ и оплачиваются по отдельным счетам в рамках настоящего Договора в соответствии с тарифами, утвержденными Заказчиком коммерческими предложениями, если такие работы не предусмотрены.

  - Дополнительные работы, не предусмотренные в рамках договора, Исполнитель выполняет в соответствии с утвержденной в коммерческом предложении стоимостью и графиком (планом) производства работ, представляемыми Исполнителем после получения заявки от Заказчика. Указанные коммерческие предложения и графики (планы) производства дополнительных работ становятся неотъемлемой частью Договора после их утверждения Заказчиком.

  - Срок выполнения дополнительных работ за исключением  подтвержденных заказных позиций по оборудованию и материалам –  в течение _____________________________

  - Оплата дополнительных работ и материалов для их выполнения  производится ежемесячно при подписании акта сдачи-приемки дополнительных работ в соответствии с согласованными коммерческими предложениями.

  - В случае если Заказчик в установленный срок 5 рабочих дней не вернет Исполнителю Акт и не предъявит свои возражения, и претензии, работы (в том числе дополнительные), указанные в акте, считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом, в согласованных Сторонами объемах и подлежат оплате в соответствии с настоящим разделом.

Стоимость одного нормо-часа при выполнении персоналом Исполнителя разовых дополнительных работ и стоимость дополнительной единицы в месяц при постоянной работе составляет (Стоимость указана с учетом НДС 18%):

Прайс - Лист.

| Персонал | Стоимость нормо-часа (разовые услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Уборщица |  |  |
| Дворник |  |  |
| Такелажник |  |  |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № _________ от «__» ______ 2016 г.  Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Приложении, действуют условия настоящего Договора.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложениe № 8

к  Договору №

от

- Стоимость оказания услуг.

| № п/п | Объект | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Итого по клинингу, руб. / месяц | Итого по эксплуатации объектов, руб. / месяц | Итого по Объекту, руб./ месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Москва |
| 1 | ГО "Цветной бульвар" | г.Москва, Цветной бульвар, д.18 | 5 450,50 |  |  |  |
| 2 | ГО "Воронцовская" | г. Москва,ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2 | 3 411,00 +179,50 |  |  |  |
| 3 | ДО "Воронцовская" |  |  |  |  |  |
| 4 | ГО "Марксистская" | г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус №4, 5-й этаж , склад | 1087.40 |  |  |  |
| 5 | ДО "Бауманский" | г.Москва, Бакунинская ул.,д.23-41 | 648,10 |  |  |  |
| 6 | ДО "Курский" | г. Москва, ул. Земляной вал, д. 18-22, стр. 1 | 100,50 |  |  |  |
| 7 | ДО "Ленинградское" | г. Москва, проспект Ленинградский, д. 33, корп. 3 | 353,90 |  |  |  |
| 8 | ДО "Сокольническое" | г.Москва,пл. Сокольническая, д. 4, корп. 1-2 | 514,90 |  |  |  |
| 9 | ДО "Бутово" | г. Москва,ул. Южнобутовская, д. 61 | 153,00 |  |  |  |
| 10 | ДО "Марьинское" | г. Москва,ул. Люблинская, д. 165 | 222,50 |  |  |  |
| 11 | ДО "Сухаревское" | г. Москва, Малый Сухаревский переулок, дом 7. | 894,20 |  |  |  |
| 12 | ДО "Павелецкое" | г.Москва, ул. Валовая, д. 2-4/44, стр. 1 | 213,80 |  |  |  |
| 13 | ДО "Кутузовский" | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 222,30 |  |  |  |
| 14 | ДО "Хорошевское" | г. Москва, Пр-т маршала Жукова, д.59 | 338,30 |  |  |  |
| 15 | ДО «Красные ворота» | Москва г, Садовая-Черногрязская ул, дом №3 б, строение 1 | 126,40 |  |  |  |
| Московская обл. |
| № п/п | Объект | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Итого по клинингу, руб. / месяц | Итого по эксплуатации объектов, руб. / месяц | Итого по Объекту, руб./ месяц |
| 16 | ДО "Пушкино" | Московская обл., г.Пушкино, проспект Московский, д. 44, пом. 4/1 | 109,20 |  |  |  |
| 17 | ДО "Королев" | Московская обл., г.Королев, ул. Циолковского, д. 27, пом. IV | 195,90 |  |  |  |
| 18 | ДО "Балашиха" | Московская обл., г.Балашиха, ул. Советская, д. 2/9, помещение V | 404,10 |  |  |  |
| 19 | ДО "Мытищи" | Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 76 | 225,10 |  |  |  |
| 20 | ДО "Одинцово" | Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, дом 48 | 189,50 |  |  |  |
| 21 | ДО "Химки" | Московская область, г. Химки, Юбилейный проспект, д.9/1 | 94,30 |  |  |  |
| 22 | ДО "Химки-Центр" | Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д.10/19 | 341,20 |  |  |  |
| 23 | ДО "Люберцы" | Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 4 | 183,00 |  |  |  |
| 24 | ДО"Долгопрудный" | Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 14, корпус 1, пом. № 7 |  |  |  |  |
| Итого по всем объектам, кв.м. (руб./ месяц) | 16222,4 |  |  |  |
| Итого по всем объектам (руб./ год) | - |  |  |  |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____________  от

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 9

к  Договору №

от

Бланк Оценки Качества

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № ____________ от

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 10

к  Договору №

от

1. Акт состояния.

Акт
приемки-передачи инженерных систем объекта в  эксплуатацию

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»

(наименование организации)

в лице_________________________________________ с одной стороны

(уполномоченное лицо организации)

и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»

(наименование организации)

в лице______________________________________ с другой стороны составили настоящий

(уполномоченное лицо организации)

Акт о следующем:

1.В соответствии с условиями Договора № ____ от ________ Заказчик передал, а Исполнитель принял на эксплуатацию и  техническое обслуживание с «___»_______20___г. объект ____________________________________________, расположенный по адресу:

_____________________________________________________________________

(адрес)

и приступил к выполнению работ по эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования объекта.

2. Фактическое состояние инженерных систем и оборудования на момент приемки-передачи отражено в нижеизложенной  Ведомости дефектов.

Ведомость  выявленных дефектов в состоянии инженерных систем и оборудования объекта

| № п/п | Наименование инженерной системы и оборудования | Количество | Выявленные отступления от требований НТД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика Представитель Исполнителя ________________ (_______________) ________________ (_______________) Подпись ФИО Подпись ФИО «_____»_______________________2016 г. «_____»_____________________2016 г. |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № __________

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 11

к  Договору №

от

Форма приложения №11

1. Виды работ и сроки выполнения заявок  на обслуживание.

| Уровень сервиса 1 |
| --- |
| Время реагирования часов, в зависимости от приоритета |
| Аварийный | Высокий | Средний | Низкий |
| 3 | 10 | 24 | 48 |

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № __________

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |